## NCs
ID | Categoria | Subcategoria | NC | Setor | Local | Descrição | Base Técnica | Base Legal | Infração Conforme NR28 | Recomendações | Nota | Observação
| Categoria 1 | SubCategoria 1 | NC 1 | Setor 1 | Local 1 | Descrição 1 | Base Técnica 1 | Base legal 1 | Infração 1 | Recomendações 1 | Nota 1
| Categoria 1 | SubCategoria 1 | NC 2 | Setor 2 | Local 2 | Descrição 2 | Base Técnica 2 | Base legal 2 | Infração 2 | Recomendações 2 | Nota 2
| Categoria 1 | SubCategoria 2 | NC 3 | Setor 3 | Local 3 | Descrição 3 | Base Técnica 3 | Base legal 3 | Infração 3 | Recomendações 3 | Nota 3
| Categoria 2 | SubCategoria 3 | NC 4 | Setor 4 | Local 4 | Descrição 4 | Base Técnica 4 | Base legal 4 | Infração 4 | Recomendações 4 | Nota 4
| Categoria 2 | SubCategoria 3 | NC 5 | Setor 5 | Local 5 | Descrição 5 | Base Técnica 5 | Base legal 5 | Infração 5 | Recomendações 5 | Nota 5
| Categoria 2 | SubCategoria 4 | NC 6 | Setor 6 | Local 6 | Descrição 6 | Base Técnica 6 | Base legal 6 | Infração 6 | Recomendações 6 | Nota 6
| Categoria 2 | SubCategoria 4 | NC 7 | Setor 7 | Local 7 | Descrição 7 | Base Técnica 7 | Base legal 7 | Infração 7 | Recomendações 7 | Nota 7
| Categoria 3 | SubCategoria 5 | NC 8 | Setor 8 | Local 8 | Descrição 8 | Base Técnica 8 | Base legal 8 | Infração 8 | Recomendações 8 | Nota 8
| Categoria 4 | SubCategoria 5 | NC 9 | Setor 9 | Local 9 | Descrição 9 | Base Técnica 9 | Base legal 9 | Infração 9 | Recomendações 9 | Nota 9
| Categoria 5 | SubCategoria 5 | NC 10 | Setor 10 | Local 10 | Descrição 10 | Base Técnica 10 | Base legal 10 | Infração 10 | Recomendações 10 | Nota 10

## Banco de Dados
Catégorias | Subcatégorias | ID Revisão
ALTA TENSÃO - SUBESTAÇÕES E INSTALAÇÕES | ACESSIBILIDADE | Arthur
ANÁLISE DE PROJETOS | ACESSIBILIDADE À SUBESTAÇÃO | Francisco
ANÁLISE DE RISCO | ACESSIBILIDADE AOS COMPONENTES | João Henrique
BAIXA TENSÃO - CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE | AMBULATÓRIO MÉDICO | Lamba
DOCUMENTAL | ART | Lucas 1
EPI, EPC E FERRAMENTAL | ATERRAMENTO | Weverton
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ATERRAMENTO DO INVÓLUCRO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GESTÃO | COMBATE A INCÊNDIO
PROCEDIMENTO | COMPONENTES DA PORTA
PROJETO E MANUTENÇÃO | CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO
PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CONDIÇÕES DO INVÓLUCRO
REVISAR NÃO CONFORMIDADES | CONFORMIDADE DOS COMPONENTES
SPDA | CONTROLE DE TERCEIROS
SSO - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (SESMT OU SHE) | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO
DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO E COMANDO
DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO E COMANDO
DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR)
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS
DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE FASE E NEUTRO (TABELA 21 – NBR 14039)
DOCUMENTAÇÃO PROFISSIONAIS AUTORIZADOS (RH)
ESTADO GERAL DOS COMPONENTES
EXECUÇÃO DAS CONEXÕES
EXECUÇÃO DAS CONEXÕES
GRAU DE PROTEÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES
IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES
IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (NEUTRO PROTEÇÃO)
IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO
LINHAS ELÉTRICAS
LISTA DE MATERIAIS
LISTA DE POTÊNCIAS
MANUTENÇÃO
MEDIDAS DE CONTROLE
MEMORIAL
OBJETOS ARMAZENADOS
OBJETOS ARMAZENADOS
PARTES ENERGIZADAS EXPOSTAS
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO
PRESENÇA DE ESQUEMA E AVISOS (MANOBRA SOBRE CARGA, ETC.)
PROTEÇÃO CONTRA CONTATO DIRETO
PROTEÇÃO CONTRA CONTATO INDIRETO
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
SEGURANÇA
SELEÇÃO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO EM FACE DE INFL. EXTERNAS
SELEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CONDUTORES
SOENG
SPDA E ATERRAMENTO
SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO
SUBSISTEMA DE DESCIDA
TOMADAS DE CORRENTE

## Planilha3 (hidden)
Falta de coordenação entre condutores e proteção contra sobrecorrentes
Condutor do eletrodo de aterramento inadequado
Falta de projeto executivo - Instalação de novos componentes em conjunto de manobra e controle
CA vencido sem informação do ATPV
Falta do Prontuário das Instalações Elétricas
Falta de Procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde
Falta de procedimento para contratação de terceiros
Falta de controle das ferramentas isoladas
Falta de documentação dos colaboradores – Qualificação
Falta de treinamentos de segurança obrigatórios - Cursos Básico e Complementar
Falta de autorização formal para trabalho nas instalações elétricas
Falta de identificação dos trabalhadores autorizados a intervir nas instalações elétricas
Falta de controle de equipamentos elétricos instalados em áreas classificadas
Falta de certificação dos equipamentos elétricos em Área Classificada
Falta de plano de ação ou cronograma para adequações em áreas classificadas
Falta do Plano de ação ou cronograma para adequações no SPDA e aterramento
Falta de designação formal do responsável pelo PIE
Acesso ao Prontuário de Instalações Elétricas - Colaboradores
Falta de Laudo técnico de inspeções e medições do SPDA e aterramento
Falta de análise de risco de incêndio em subestações
Falta de Análise de risco
Falta de especificação de EPI, EPC e ferramental
Falta de análise de risco para atividades em áreas classificadas
Periodicidade inadequada para inspeções e medições do SPDA e aterramento
Falta de ART para documentos técnicos
Cálculo da energia incidente do arco elétrico incompleto
Falta de cálculo da energia incidente do arco elétrico
Falta da avaliação de risco de arco elétrico
Falta de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
Restrição de acesso – Cabines de Energia e Subestações
Falta de controle dos equipamentos de proteção coletiva
Falta de controle dos processos de desenergização e reenergização
Conjunto de manobra e controle com partes energizadas expostas após sua abertura
Partes energizadas expostas - Proteções insuficientes
Partes energizadas expostas em equipamentos da instalação
Falta de controle dos equipamentos de proteção coletiva em Alta Tensão
CA vencido sem possibilidade de renovação - Capa 7/8
Falta de controle dos equipamentos de proteção Individual
Falta de instrução de guarda, uso e conservação dos EPI
Falta de controle dos equipamentos de proteção individual de terceiros
Aplicação inadequada de EPI para proteção contra agentes térmicos
CA vencido sem informação do ATPV
Procedimento para contratação de projetos elétricos
Falta de Anotação de responsabilidade técnica (ART) de Obra / Serviço
Falta do projeto de Iluminação de Emergência
Esquemas unifilares desatualizados
Esquema Elétrico desatualizado
Plantas de distribuição desatualizadas
Falta de projeto executivo
Falta de projeto executivo
Falta do projeto de proteção contra descargas atmosféricas (PDA)
Falta adequação projeto SPDA
Projeto incompleto do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Ausência de projeto de aterramento
Ausência de Laudo de certificação da Instalação
Projeto executivo incompleto
Falta de acessibilidade para inspeção e verificação
Objetos armazenados no interior de {Cabines ou Subestações}
Abertura irregular no piso
Abertura irregular no conjunto de manobra e controle
Instalações não concluídas {GRUPO4}
Presença de água no interior da Cabine
Iluminância inadequada
Objetos armazenados no interior de conjuntos de manobra e controle
Falta de identificação de dispositivo de comando
Falta de documentação referente a máquinas e equipamentos
Falta de formalização do responsável técnico das instalações elétricas
Falta de aceite final de obra e serviços
Falta de Inspeção e Ensaios em ferramental isolado
Falta de estudo de coordenação, seletividade e cálculo das correntes de curto-circuito
Falta de ensaio termográfico em equipamentos elétricos e seus componentes
Falta de medição dos níveis de iluminamento
Falta de plano de manutenção para sistema de iluminação de emergência
Armazenamento inadequado de Esquemas elétricos no interior de conjunto de manobra e controle {GRUPO4}
Falta de Anotação de responsabilidade técnica (ART) de Obra / Serviço
Falta de medição dos níveis de iluminamento dos Conjuntos de Manobras e Controle
Conjunto de aterramento temporário inadequado
Proximidade com partes mecânicas móveis expostas
Falta de controle para liberação de trabalhos de risco elevado
Falta de controle para liberação de trabalhos de risco elevado
Falta de fixação de condutores para componentes na porta
Componente elétrico sem avaliação de conformidade
Componentes elétricos instalados em desacordo com o projeto da instalação
Componentes elétricos visivelmente danificados
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas - Transformador
Desativação inadequada de dispositivos em AT
1
Falta de proteção contra contatos diretos
Proteção contra contatos diretos com grau de proteção inadequado
Proteção contra contatos diretos facilmente removíveis
Proteção contra contatos diretos por meio de obstáculos facilmente removíveis
Proteção contra contato direto com distâncias insuficientes
Falta de aterramento para proteção contra contatos indiretos
Proteção contra contatos indiretos - Solta
Instalação de BT próxima às instalações de AT
Possibilidade de acesso indevido em instalações de AT
Equipotencialização em Subestações com pontos interrompidos
Falta de proteção contra fuga de líquido isolante
Deficiência na proteção contra perigos resultantes de faltas por arco
Travessia de paredes por linhas elétricas de forma inadequada
Falta de conservação do tanque de proteção contra fuga de líquido isolante
Falta de dispositivo de monitoramento em transformador
Secador de ar com agente secador saturado
Linhas elétricas de AT e BT no mesmo conduto {canaleta, eletro calha, perfilado, poços, etc...}
Aberturas irregulares
Falta de projeto para as linhas elétricas de Alta Tensão
Falta de Identificação e sinalizações nas salas de AT
Falta de Identificação e sinalizações nas salas de AT
Falta sinalização de proibição de manobra
Ausência de placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT
Falta de informações em placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT
Falta de identificação de circuitos e equipamentos
Identificação inadequada de condutores - AT
Falta de identificação em linhas elétricas
9.22. Grupo 4 - Sub 12 - AT Conveniente acessibilidade para op. e man. [NBR 14039 (7.2.2l)]
Espaço insuficiente para posicionamento de EPC
Portas de acesso impedindo saída de pessoas
Saídas de emergência em subestações – Instalação de barra antipânico
Saídas de emergência em Sala de Painéis – Instalação de barra antipânico
Falta de identificação e sinalização – Sala de Painéis – Porta de acesso
Ausência do esquema elétrico unifilar geral afixado nas salas AT
Acoplamento frontal inutilizado em dispositivo de proteção e seccionamento de circuito
Arranjo físico inadequado
Deficiência na proteção contra perigos resultantes de faltas por arco
Componentes soltos no Conjunto de manobra e controle
Desativação inadequada de dispositivos em BT
Dispositivo de fechamento do conjunto de manobra e controle danificado
Alteração de características em conjunto de manobra e controle
Conjunto de manobra e controle com corrente de curto circuito inadequada
Alteração indevida no conjunto de manobra e controle
Falta de prolongador em dispositivo de acionamento
{Equipamento, Componente, Dispositivo} danificados
Falta de guia do eixo prolongador em dispositivos de acionamento
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas
Falta de conservação do conjunto de manobra e controle
Multiplicação indevida de pontos de tomadas de corrente
Multiplicação indevida de pontos de tomadas de corrente - Circuito subdimensionado
Multiplicação indevida de pontos de tomadas de corrente - Falta certificação da conformidade
Falta de conservação do conjunto de manobra e controle
Falta de identificação e sinalização de advertência em barramento de equipotencialização
Aterramento solto na porta do conjunto de manobra e controle
Condutores com extremidades nuas expostas
Falta de aterramento na porta do conjunto de manobra e controle
Falta de aterramento em conjunto de manobra e controle
Conjunto de manobra e controle aberto com partes energizadas expostas
Falta de aterramento em conjuntos e em máquinas e equipamentos
Tomadas de corrente sem contato de aterramento
Equipamento elétrico (classe l) sem aterramento
Equipamento elétrico sem aterramento
Proteções inadequadas sobre partes energizadas expostas
Aterramento inadequado na porta do conjunto de manobra e controle
Condutor de proteção com seção nominal inadequada
Extensão de tomadas de corrente sem contato de aterramento
Instalação inadequada de tomada de corrente para uso em extensões
Conjunto de manobra e controle com partes energizadas expostas após sua abertura
Partes energizadas expostas - Proteções insuficientes
Partes energizadas expostas em equipamentos da instalação
Inutilização de dispositivo a corrente diferencial-residual (DR)
Falta de Dispositivo diferencial residual – DR
Falta de Dispositivo diferencial residual – DR {chuv. não compat.}
Falta de Dispositivo diferencial residual – DR {chuv. compat. DR}
Instalações elétricas próximas a conexões hidráulicas
Aterramento inadequado em conjunto de manobra e controle
Instalação industrial comum em locais que podem ser classificados como BE2 ou BE3
Circuitos elétricos de natureza distintas no mesmo conduto
Linha elétrica com suportação inadequada
Local:
Instalação de linhas elétricas incompatível com as condições ambientais
Falta de sinalização suportação e conservação de linhas elétricas
Falta de sinalização de linhas elétricas
Falta de Linhas elétricas de emergência
Linhas elétricas impróprias e danificadas
Linhas elétricas incompatíveis com condições de influências externas
Falta de proteção mecânica para a entrada de condutores no invólucro
Abertura para entrada de condutores sem proteção mecânica
Condutores isolado sem proteção mecânica
Condutor de alimentação multipolar danificado
Dimensionamento inadequado de condutores neutro e de proteção
Linhas elétricas com suportação inadequada
Conexão inadequada
Condutores isolado com proteção mecânica insuficiente
Conexão inadequada
Proteção contra sobrecorrentes superdimensionado
Dispositivo de proteção com correntes nominais diferentes
Alimentações distintas no mesmo compartimento
Falta de proteção contra sobrecorrentes
Impedimento de reenergização inadequado - somente sinalização
Falta de manopla de acionamento na porta do conjunto
Eixo frontal de acionamento removido no conjunto de manobra e controle
Manopla de acionamento incompatível na porta do conjunto
Manopla de acionamento inutilizada na porta do conjunto
Falta de dispositivo de seccionamento na entrada do conjunto de manobra e controle
Instalação de componentes inadequada
Instalação de componentes incompatível com as condições ambientais
Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) inadequado
Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) Alterado – Equipamentos de arrefecimento
Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) Alterado
Componente com grau de proteção (IP) Alterado
Componente com grau de proteção (IP) Inadequado
Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) Alterado
Falta de conservação do grau de proteção
Falta de medidas de controle contra influências externas
Componente com grau de proteção (IP) Alterado
Falta de Identificação em alguns circuitos e equipamentos
Identificação inadequada de condutores
Identificação inadequada dos circuitos
Identificação inadequada dos circuitos
Falta de identificação de circuitos e equipamentos
Falta de identificação de circuitos
Identificação de circuitos equipamentos em duplicidade
Identificação inadequada de condutores em esquema de aterramento - TNS
Identificação de dispositivos em língua estrangeira
Falta de identificação de função de dispositivo de controle manual
Falta de identificação em Conjunto de manobra e controle
Falta de Identificação em alguns circuitos e equipamentos
Falta de identificação de equipamentos
Identificação de circuitos e equipamentos com material inadequado
Falta de Identificação e sinalizações no conjunto de manobra e controle
Falta de sinalizações no conjunto de manobra e controle
Falta de identificação do nível de tensão em tomadas de corrente
Sinalização incompleta no conjunto de manobra e controle
Sinalização incompleta no conjunto de manobra e controle
Desorganização de condutores e acessibilidade reduzida aos componentes
Sinal de aquecimento na conexão
Instalação de condutores submetendo conexões à esforços de tração
Componentes com acessibilidade reduzida no interior do conjunto de manobra e controle
Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida pela maneira de instalação
Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida por obstrução
Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida – Tomadas de Corrente
Desorganização de condutores e acessibilidade reduzida aos componentes
Acessibilidade reduzida ao conjunto de manobra e controle
Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida
Falta de controle dos riscos adicionais – Altura
Falta de treinamento de impedimento de reenergização (Lockout/Tagout)
Falta de procedimento para impedimento de reenergização (Lockout/Tagout)
Dispositivos de desligamento sem possibilidade de bloqueio
Falta de controle dos processos de desenergização e reenergização
Falta de controle de atividade realizadas em Alta Tensão
Ensaio periódico vencido em equipamento de proteção coletiva isolante
Falta de Treinamento para trabalhos em Área Classificada
Falta de controle de inspeção e manutenção em extintores
Falta de manutenção corretiva no sistema de detecção e alarme de incêndio
Travessia de paredes por linhas elétricas de forma inadequada
Armazenamento inadequado de extintor
Falta de proteção contra fuga de líquido isolante
Instalação industrial comum em locais que podem ser classificados como BE2 ou BE3
Ausência de projetos com medidas de segurança contra incêndio
Falta de plano de manutenção do sistema de combate a incêndio
Ausência de projetos para aprovação do AVCB
Falta de levantamento de geração ou acúmulo de eletricidade estática
Falta de plano de ação ou cronograma para adequações em áreas classificadas
Falta de certificação dos equipamentos elétricos em Área Classificada
Travessia de paredes por linhas elétricas de forma inadequada
Deterioração de equipamentos em áreas classificadas
Avaria no sistema de detecção e alarme de incêndio
Falta de acessibilidade ao extintor
Falta de acessibilidade ao extintor
Falta de plano de manutenção para bombas de sistema de combate a incêndios
Falta de Identificação e sinalizações nas salas de AT
Falta sinalização de proibição de manobra em dispositivo na Alta Tensão
Falta de indicação dos dispositivos de manobra
Falta de advertência em equipamentos que retêm cargas elétricas perigosas
Falta de Identificação e sinalizações de segurança em Alta Tensão
Indicação inadequada de posição dos dispositivos de manobra e seccionamento
Falta de sinalização de proibição de manobra em dispositivo na Baixa Tensão
Ausência de placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT
Falta de informações em placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT
Falta de sinalizações no conjunto de manobra e controle
Sinalizações incorretas de nível de tensão
Falta de Integração entre setores
Falta de documentação dos colaboradores – Capacitação
Registro incompatível com funções desempenhadas
Falta de treinamentos de segurança obrigatórios - Cursos Básico e Complementar - Coordenadores
Falta de documentação dos colaboradores – Qualificação ou capacitação {RH}
Falta de documentação dos colaboradores – Capacitação ou Qualificação – Mecânico de manutenção.
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Básico (40h)
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Complementar (SEP- 40h)
Falta de Reciclagem do treinamento de segurança obrigatório - Cursos Básico
Falta de reciclagem do treinamento de segurança obrigatório - Curso Complementar (SEP)
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Básico (40 h)
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Complementar (SEP- 40h)
Falta de ART de cargo/função do responsável técnico das instalações elétricas
Falta de reciclagem do treinamento para trabalhos em altura
Falta de capacitação periódica para trabalhos em espaços confinados
Falta de treinamento nos procedimentos de trabalho
Falta de procedimento para contratação de treinamentos de segurança
Falta de certificado de capacitação inicial para trabalhos em espaços confinados
Falta de Treinamento para trabalhos em Área Classificada
Armazenamento inadequado dos equipamentos de proteção
Falta do Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA)
Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) incompleto
Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) desatualizado
Plano de emergência incompleto
Falta do plano de emergência
Falta de cadastro de espaços confinado
Falta de reconhecimento de espaços confinados com instalações elétricas
Falta de controle dos equipamentos de proteção Individual
Especificação de EPI, EPC e ferramental incompleta
Falta de instrução de guarda, uso, conservação e limpeza dos EPI’s
Falta de procedimento para controle de energias perigosas (Lockout/Tagout)
Falta de orientação formal a todos os trabalhadores com relação a riscos elétricos
Falta de certificado de treinamento para trabalhos em altura
Falta de Integração entre setores
Ausência do Estudo de classificação de áreas
Falta de documentação de eletricistas terceiros – Qualificação ou capacitação
Falta de treinamentos de segurança obrigatórios para eletricistas terceiros - Cursos Básico e Complementar
Falta de treinamento de segurança obrigatório para eletricistas terceiros - Curso Básico (40 h)
Falta de treinamento de segurança obrigatório para eletricistas terceiros - Curso Complementar (SEP- 40 h)
Falta de certificado de treinamento para trabalhos em altura para eletricistas terceiros
Falta de certificado de treinamento para trabalhos em altura para eletricistas terceiros
Falta de reciclagem do treinamento para trabalhos em altura para eletricistas terceiros
Falta de certificado de capacitação inicial para trabalhos em espaços confinados - Terceiros
Falta de capacitação periódica para trabalhos em espaços confinados - Terceiros
Falta de Treinamento para trabalhos em Área Classificada para eletricistas terceiros
Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) de terceiros incompleto
Falta do Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) de terceiros
Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) de terceiros incompleto
Falta do atestado de saúde ocupacional (ASO) de eletricistas terceiros
Atestado de saúde ocupacional (ASO) de eletricistas terceiros incompleto
Falta de controle dos equipamentos de proteção individual de terceiros
Falta de cópia de registro de empregado de eletricistas terceiros
Registro de eletricistas terceiros incompatível com funções desempenhadas
Falta de controle e inspeção em ferramentas de terceiros
Esquema elétrico unifilar desatualizado
Ausência de projeto para sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas
Ausência de projeto para sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas
Falta de projetos para áreas classificadas
Ausência do Esquema Elétrico Unifilar
Instalação elétrica concebida e construída com risco de queimadura por arco elétrico
Falta dos relatórios de manutenção nos sistemas elétricos de alta tensão
Equipamento de iluminação de emergência danificado
Falta de iluminação de emergência
Falta do Plano de ação ou cronograma para adequações no SPDA e aterramento
Falta de relatórios de análises em óleo mineral isolante
Falta do Plano de ação ou cronograma para adequações no SPDA e aterramento
Falta de plano de manutenção para ensaio termográfico em equipamentos elétricos e seus componentes
Falta de relatório de ensaio termográfico em equipamentos elétricos e seus componentes
Falta de relatórios de análises em óleo mineral isolante
Falta comprovação de controle de pragas
Falta de manutenção nos sistemas de detecção e alarme de incêndios
Falta de manutenção nos sistemas de detecção e alarme de incêndios
Falta de plano de manutenção para conjuntos de manobra e controle
Falta de plano de manutenção para sistema de iluminação de emergência
Falta de plano de manutenção para Grupo moto gerador de emergência
Falta de plano de manutenção para bombas de sistema de combate a incêndios
Falta de plano de manutenção para sistemas de iluminação
Falta de plano de inspeção e manutenção em ferramentas elétricas
Falta de ordem de serviços para atividades em instalações elétricas
Falta de inspeções periódicas em áreas classificadas
Recomendações: Providenciar a realização de inspeção periódica considerando no mínimo uma inspeção apurada (conforme NBR IEC 60079-17) para se verificar a existência de não conformidades nas áreas classificadas, avaliações e medidas adicionais podem ser necessárias para eliminar o risco devido outras fontes de ignição possíveis além daquelas associadas a equipamentos elétricos. Deverá ser implementado um programa de inspeções periódicas com definição de nível de inspeção (visual, apurado ou detalhado), periodicidade para instalações fixas (O intervalo entre as inspeções periódicas não deve exceder a três anos sem o parecer de um especialista), uma vez a periodicidade determinada devem ser realizadas inspeções por amostragem entre os intervalos para ratificar ou modificar o nível e periodicidades propostos para as inspeções. Equipamentos elétricos móveis devem ser submetidos a inspeções apuradas pelo menos a cada 12 meses e demais recomendações da NBR IEC 60079-17. O relatório deverá gerar plano de ação ou cronograma considerando as adequações necessárias e ser executado por profissional habilitado e incluir ART com comprovante de pagamento. Toda a documentação gerada deve ser armazenada no Prontuário das instalações elétricas – PIE.
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle
Falta de manutenção iluminação do Conjunto de manobra e controle
Dispositivo de Proteção contra Surto - Atuado
Recomendações: Providenciar a substituição dos dispositivos de acordo com os parâmetros especificados em projeto que deverá conter no mínimo as seguintes características: Nível de proteção; Máxima tensão de operação contínua; Suportabilidade a sobretensões temporárias; Corrente nominal de descarga e/ou corrente de impulso; Suportabilidade à corrente de curto-circuito. O DPS deverá possuir proteção contra sobrecorrente, pois, na hipótese de falha ou deficiência, a continuidade do serviço ou a continuidade da proteção seja mantida. Dispositivo de Proteção contra Surto - Desativado
Falta de manutenção em Banco de Baterias
Falta do Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO)
Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) incompleto {AMBULATÓRIO}
Falta do atestado de saúde ocupacional (ASO) {AMBULATÓRIO}
Atestado de saúde ocupacional (ASO) incompleto {AMBULATÓRIO}
Atestado de saúde ocupacional (ASO) com exames complementares vencidos {AMBULATÓRIO}
Conjuntos de manobra e controle com acessibilidade reduzida {GESTÃO}
Falta de conservação do grau de proteção {GESTÃO}
Falta de conservação do grau de proteção {GESTÃO}
Falta de aterramento na porta de conjuntos de manobra e controle {GESTÃO}
Falta de prolongador em dispositivos de acionamento {GESTÃO}
Componentes com acessibilidade reduzida no interior do conjunto de manobra e controle {GESTÃO}
Falta de sinalizações em conjuntos de manobra e controle {GESTÃO}
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas {GESTÃO}
Falta de conservação de conjuntos de manobra e controle {GESTÃO}
Proteção contra sobrecorrentes inadequadas {GESTÃO}
Linhas elétricas em mal estado de conservação {GESTÃO}
Falta de “as built” da documentação do projeto elétrico {GESTÃO}
Falta do manual do usuário {GESTÃO}
Ausência de projetos do sistema de combate a incêndios {GESTÃO}
Falta da relação de profissionais autorizados {GESTÃO}
Falta da relação de profissionais autorizados {GESTÃO}
Treinamento dos trabalhadores com relação aos riscos elétricos {GESTÃO}
Atestado de Conformidade de gestão em NR10 {GESTÃO}
Documento base de plano de manutenção {GESTÃO}
Check list e ordens de serviços c/ descrição serviço executado {GESTÃO}
Passagens estreitas destinadas a operação e/ou manutenção {GESTÃO}
Acessibilidade reduzida e partes energizadas expostas em conjunto de manobra e controle
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle {GESTÃO}
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle – Tomadas de Corrente
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle {GESTÃO}
Falta de identificação nos Conjuntos de manobra e controle {GESTÃO}
Condutor do eletrodo de aterramento danificado
Caixa de inspeção de solo obstruída
Caixa de Inspeção de solo obstruída
Atmosferas Explosivas – Proteção contra Descargas Atmosféricas
Desconexão entre eletrodos de aterramento
Eletrodo de aterramento instalado a uma profundidade insuficiente
Falta de continuidade elétrica do anel no eletrodo de aterramento
Falta de continuidade elétrica do anel no eletrodo de aterramento
Falta de interligação entre anéis de aterramento
Falta de interligação entre anéis de aterramento como no projeto
Conexões frouxas, pintadas ou oxidadas
Eletrodo de Aterramento – Conexões mecânicas oxidadas
Alto valor de resistência de aterramento
Valores de continuidade elétrica acima do calculado
Desconexão aterramento
Condutores do subsistema de captação frouxos
Subsistema de captação com captores danificados
Condutores do subsistema de captação rompidos
Elementos condutores expostos sem proteção
Subsistema de Captação - Elementos instalados na cobertura das estruturas
Subsistema de Descidas – Distância de Segurança
Tomadas de corrente – Identificação do nível de tensão e modo de utilização incorreto alterando o grau de proteção (IP)
Subsistema de captação com posicionamento inadequado
Captor natural com espessuras insuficiente
Espaçamento inadequado entre condutores de descida
Emendas em condutores de descida
Condutores de descida desconectados do subsistema de captação
Falta de Fixação do Subsistema de descida
Condutores de descida desconectados do subsistema de aterramento
Falta de Fixação do Subsistema de descida
Condutores de descida desconectados do subsistema de aterramento
Cabo condutor de descida sem proteção mecânica
Cabo condutor de descida com proteção mecânica danificada
Condutor de descida sem conexão de medição
Descida natural com continuidade elétrica insuficiente
Falta de informações do dimensionamento do aterramento
Posição barras de equipotencialização
Falta de determinação de valores de ofuscamento (UGR)
Falta de especificação de programa de manutenção
Falta da malha de pontos utilizada no cálculo de projeto
Falta de descrição dos parâmetros do ambiente
Falta de informação sobre o índice de reprodução de cores
Falta de descrição da temperatura de cor correlata (Tcp)
Falta de descrição da temperatura de cor correlata (Tcp)
Falta de informações projeto iluminação de emergência
Falta de informações no memorial descritivo do projeto
Falta de informações na previsão de carga
Conflito de informações
Equipamento com grau de proteção inadequado
Especificação com código incorreto
Escopo não mencionado no memorial descritivo e desenhos
Escopo não mencionado no memorial descritivo e desenhos
Falta de informações para o projeto do Pipe-Rack
Escopo não mencionado no memorial descritivo e desenhos
Falta de informações para os projetos dos Conjuntos de manobra e controle
ART fora da data de validade
Ausência de bloqueio de circuitos
Falta de plano de manutenção nos sistemas elétricos de alta tensão
Mapeamento para uso do Dispositivo Diferencial Residual (DR)
Condutor do eletrodo de aterramento danificado
Falta do dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual (DR)

## Planilha2 (hidden)
Falta de coordenação entre condutores e proteção contra sobrecorrentes | 23
Condutor do eletrodo de aterramento inadequado | 24
Falta de projeto executivo - Instalação de novos componentes em conjunto de manobra e controle | 25
CA vencido sem informação do ATPV | 26
Falta do Prontuário das Instalações Elétricas | 27
Falta de Procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde | 29
Falta de procedimento para contratação de terceiros | 32
Falta de controle das ferramentas isoladas | 33
Falta de documentação dos colaboradores – Qualificação | 34
Falta de treinamentos de segurança obrigatórios - Cursos Básico e Complementar | 35
Falta de autorização formal para trabalho nas instalações elétricas | 36
Falta de identificação dos trabalhadores autorizados a intervir nas instalações elétricas | 37
Falta de controle de equipamentos elétricos instalados em áreas classificadas | 38
Falta de certificação dos equipamentos elétricos em Área Classificada | 39
Falta de plano de ação ou cronograma para adequações em áreas classificadas | 40
Falta do Plano de ação ou cronograma para adequações no SPDA e aterramento | 41
Falta de designação formal do responsável pelo PIE | 42
Acesso ao Prontuário de Instalações Elétricas - Colaboradores | 43
Falta de Laudo técnico de inspeções e medições do SPDA e aterramento | 43
Falta de análise de risco de incêndio em subestações | 45
Falta de Análise de risco | 46
Falta de especificação de EPI, EPC e ferramental | 47
Falta de análise de risco para atividades em áreas classificadas | 48
Periodicidade inadequada para inspeções e medições do SPDA e aterramento | 49
Falta de ART para documentos técnicos | 50
Cálculo da energia incidente do arco elétrico incompleto | 51
Falta de cálculo da energia incidente do arco elétrico | 53
Falta da avaliação de risco de arco elétrico | 56
Falta de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 59
Restrição de acesso – Cabines de Energia e Subestações | 60
Falta de controle dos equipamentos de proteção coletiva | 61
Falta de controle dos processos de desenergização e reenergização | 62
Conjunto de manobra e controle com partes energizadas expostas após sua abertura | 63
Partes energizadas expostas - Proteções insuficientes | 64
Partes energizadas expostas em equipamentos da instalação | 65
Falta de controle dos equipamentos de proteção coletiva em Alta Tensão | 66
CA vencido sem possibilidade de renovação - Capa 7/8 | 67
Falta de controle dos equipamentos de proteção Individual | 68
Falta de instrução de guarda, uso e conservação dos EPI | 69
Falta de controle dos equipamentos de proteção individual de terceiros | 71
Aplicação inadequada de EPI para proteção contra agentes térmicos | 72
CA vencido sem informação do ATPV | 73
Procedimento para contratação de projetos elétricos | 74
Falta de Anotação de responsabilidade técnica (ART) de Obra / Serviço | 76
Falta do projeto de Iluminação de Emergência | 77
Esquemas unifilares desatualizados | 78
Esquema Elétrico desatualizado | 79
Plantas de distribuição desatualizadas | 80
Falta de projeto executivo | 81
Falta de projeto executivo | 82
Falta do projeto de proteção contra descargas atmosféricas (PDA) | 83
Falta adequação projeto SPDA | 84
Projeto incompleto do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | 85
Ausência de projeto de aterramento | 86
Ausência de Laudo de certificação da Instalação | 87
Projeto executivo incompleto | 88
Falta de acessibilidade para inspeção e verificação | 89
Objetos armazenados no interior de {Cabines ou Subestações} | 90
Abertura irregular no piso | 91
Abertura irregular no conjunto de manobra e controle | 92
Instalações não concluídas {GRUPO4} | 93
Presença de água no interior da Cabine | 94
Iluminância inadequada | 95
Objetos armazenados no interior de conjuntos de manobra e controle | 96
Falta de identificação de dispositivo de comando | 97
Falta de documentação referente a máquinas e equipamentos | 98
Falta de formalização do responsável técnico das instalações elétricas | 99
Falta de aceite final de obra e serviços | 100
Falta de Inspeção e Ensaios em ferramental isolado | 101
Falta de estudo de coordenação, seletividade e cálculo das correntes de curto-circuito | 102
Falta de ensaio termográfico em equipamentos elétricos e seus componentes | 103
Falta de medição dos níveis de iluminamento | 104
Falta de plano de manutenção para sistema de iluminação de emergência | 105
Armazenamento inadequado de Esquemas elétricos no interior de conjunto de manobra e controle {GRUPO4} | 106
Falta de Anotação de responsabilidade técnica (ART) de Obra / Serviço | 107
Falta de medição dos níveis de iluminamento dos Conjuntos de Manobras e Controle | 108
Conjunto de aterramento temporário inadequado | 109
Proximidade com partes mecânicas móveis expostas | 110
Falta de controle para liberação de trabalhos de risco elevado | 111
Falta de controle para liberação de trabalhos de risco elevado | 113
Falta de fixação de condutores para componentes na porta | 115
Componente elétrico sem avaliação de conformidade | 116
Componentes elétricos instalados em desacordo com o projeto da instalação | 117
Componentes elétricos visivelmente danificados | 118
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas | 119
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas - Transformador | 120
Desativação inadequada de dispositivos em AT | 121
1 | 9.12. Grupo 4 - Sub 2 - AT Medidas de proteção contrachoque elétrico [NBR 14039 (7.2.2a)]
Falta de proteção contra contatos diretos | 122
Proteção contra contatos diretos com grau de proteção inadequado | 123
Proteção contra contatos diretos facilmente removíveis | 124
Proteção contra contatos diretos por meio de obstáculos facilmente removíveis | 125
Proteção contra contato direto com distâncias insuficientes | 126
Falta de aterramento para proteção contra contatos indiretos | 127
Proteção contra contatos indiretos - Solta | 128
Instalação de BT próxima às instalações de AT | 129
Possibilidade de acesso indevido em instalações de AT | 130
Equipotencialização em Subestações com pontos interrompidos | 131
Falta de proteção contra fuga de líquido isolante | 132
Deficiência na proteção contra perigos resultantes de faltas por arco | 133
Travessia de paredes por linhas elétricas de forma inadequada | 134
Falta de conservação do tanque de proteção contra fuga de líquido isolante | 135
Falta de dispositivo de monitoramento em transformador | 136
Secador de ar com agente secador saturado | 137
Linhas elétricas de AT e BT no mesmo conduto {canaleta, eletro calha, perfilado, poços, etc...} | 138
Aberturas irregulares | 139
Falta de projeto para as linhas elétricas de Alta Tensão | 140
Falta de Identificação e sinalizações nas salas de AT | 141
Falta de Identificação e sinalizações nas salas de AT | 142
Falta sinalização de proibição de manobra | 143
Ausência de placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT | 144
Falta de informações em placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT | 145
Falta de identificação de circuitos e equipamentos | 146
Identificação inadequada de condutores - AT | 147
Falta de identificação em linhas elétricas | 148
9.22. Grupo 4 - Sub 12 - AT Conveniente acessibilidade para op. e man. [NBR 14039 (7.2.2l)] | 149
Espaço insuficiente para posicionamento de EPC | 149
Portas de acesso impedindo saída de pessoas | 150
Saídas de emergência em subestações – Instalação de barra antipânico | 151
Saídas de emergência em Sala de Painéis – Instalação de barra antipânico | 152
Falta de identificação e sinalização – Sala de Painéis – Porta de acesso | 153
Ausência do esquema elétrico unifilar geral afixado nas salas AT | 154
Acoplamento frontal inutilizado em dispositivo de proteção e seccionamento de circuito | 155
Arranjo físico inadequado | 156
Deficiência na proteção contra perigos resultantes de faltas por arco | 157
Componentes soltos no Conjunto de manobra e controle | 158
Desativação inadequada de dispositivos em BT | 159
Dispositivo de fechamento do conjunto de manobra e controle danificado | 160
Alteração de características em conjunto de manobra e controle | 161
Conjunto de manobra e controle com corrente de curto circuito inadequada | 162
Alteração indevida no conjunto de manobra e controle | 163
Falta de prolongador em dispositivo de acionamento | 164
{Equipamento, Componente, Dispositivo} danificados | 165
Falta de guia do eixo prolongador em dispositivos de acionamento | 166
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas | 167
Falta de conservação do conjunto de manobra e controle | 168
Multiplicação indevida de pontos de tomadas de corrente | 169
Multiplicação indevida de pontos de tomadas de corrente - Circuito subdimensionado | 170
Multiplicação indevida de pontos de tomadas de corrente - Falta certificação da conformidade | 171
Falta de conservação do conjunto de manobra e controle | 172
1.1.1 | 9.25. Grupo 4 - Sub 15 - BT Medidas de proteção contrachoque elétrico [NBR 5410 (7.2.3a)
Falta de identificação e sinalização de advertência em barramento de equipotencialização | 173
Aterramento solto na porta do conjunto de manobra e controle | 174
Condutores com extremidades nuas expostas | 175
Falta de aterramento na porta do conjunto de manobra e controle | 176
Falta de aterramento em conjunto de manobra e controle | 177
Conjunto de manobra e controle aberto com partes energizadas expostas | 178
Falta de aterramento em conjuntos e em máquinas e equipamentos | 179
Tomadas de corrente sem contato de aterramento | 180
Equipamento elétrico (classe l) sem aterramento | 181
Equipamento elétrico sem aterramento | 182
Proteções inadequadas sobre partes energizadas expostas | 183
Aterramento inadequado na porta do conjunto de manobra e controle | 184
Condutor de proteção com seção nominal inadequada | 185
Extensão de tomadas de corrente sem contato de aterramento | 186
Instalação inadequada de tomada de corrente para uso em extensões | 187
Conjunto de manobra e controle com partes energizadas expostas após sua abertura | 188
Partes energizadas expostas - Proteções insuficientes | 189
Partes energizadas expostas em equipamentos da instalação | 190
Inutilização de dispositivo a corrente diferencial-residual (DR) | 191
Falta de Dispositivo diferencial residual – DR | 192
Falta de Dispositivo diferencial residual – DR {chuv. não compat.} | 193
Falta de Dispositivo diferencial residual – DR {chuv. compat. DR} | 194
Instalações elétricas próximas a conexões hidráulicas | 195
Aterramento inadequado em conjunto de manobra e controle | 196
Instalação industrial comum em locais que podem ser classificados como BE2 ou BE3 | 197
Circuitos elétricos de natureza distintas no mesmo conduto | 198
Linha elétrica com suportação inadequada | 199
Local: | 199
Instalação de linhas elétricas incompatível com as condições ambientais | 200
Falta de sinalização suportação e conservação de linhas elétricas | 201
Falta de sinalização de linhas elétricas | 202
Falta de Linhas elétricas de emergência | 203
Linhas elétricas impróprias e danificadas | 204
Linhas elétricas incompatíveis com condições de influências externas | 205
Falta de proteção mecânica para a entrada de condutores no invólucro | 206
Abertura para entrada de condutores sem proteção mecânica | 207
Condutores isolado sem proteção mecânica | 208
NC 1. | Condutor de alimentação multipolar danificado
NC 2. | Dimensionamento inadequado de condutores neutro e de proteção
NC 3. | Linhas elétricas com suportação inadequada
NC 4. | Conexão inadequada
NC 5. | Condutores isolado com proteção mecânica insuficiente
NC 6. | Conexão inadequada
NC 7. | Proteção contra sobrecorrentes superdimensionado
NC 8. | Dispositivo de proteção com correntes nominais diferentes
NC 9. | Alimentações distintas no mesmo compartimento
NC 10. | Falta de proteção contra sobrecorrentes
NC 11. | Impedimento de reenergização inadequado - somente sinalização
NC 12. | Falta de manopla de acionamento na porta do conjunto
Eixo frontal de acionamento removido no conjunto de manobra e controle | 221
NC 13. | Manopla de acionamento incompatível na porta do conjunto
NC 14. | Manopla de acionamento inutilizada na porta do conjunto
NC 15. | Falta de dispositivo de seccionamento na entrada do conjunto de manobra e controle
NC 16. | Instalação de componentes inadequada
NC 17. | Instalação de componentes incompatível com as condições ambientais
NC 18. | Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) inadequado
Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) Alterado – Equipamentos de arrefecimento | 228
NC 19. | Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) Alterado
NC 20. | Componente com grau de proteção (IP) Alterado
NC 21. | Componente com grau de proteção (IP) Inadequado
NC 22. | Conjunto de manobra e controle com grau de proteção (IP) Alterado
NC 23. | Falta de conservação do grau de proteção
NC 24. | Falta de medidas de controle contra influências externas
NC 25. | Componente com grau de proteção (IP) Alterado
NC 26. | Falta de Identificação em alguns circuitos e equipamentos
NC 27. | Identificação inadequada de condutores
NC 28. | Identificação inadequada dos circuitos
NC 29. | Identificação inadequada dos circuitos
NC 30. | Falta de identificação de circuitos e equipamentos
NC 337. | Falta de identificação de circuitos
NC 31. | Identificação de circuitos equipamentos em duplicidade
NC 32. | Identificação inadequada de condutores em esquema de aterramento - TNS
NC 33. | Identificação de dispositivos em língua estrangeira
NC 34. | Falta de identificação de função de dispositivo de controle manual
NC 35. | Falta de identificação em Conjunto de manobra e controle
NC 36. | Falta de Identificação em alguns circuitos e equipamentos
NC 37. | Falta de identificação de equipamentos
NC 38. | Identificação de circuitos e equipamentos com material inadequado
NC 39. | Falta de Identificação e sinalizações no conjunto de manobra e controle
NC 40. | Falta de sinalizações no conjunto de manobra e controle
NC 41. | Falta de identificação do nível de tensão em tomadas de corrente
NC 42. | Sinalização incompleta no conjunto de manobra e controle
NC 43. | Sinalização incompleta no conjunto de manobra e controle
NC 44. | Desorganização de condutores e acessibilidade reduzida aos componentes
NC 45. | Sinal de aquecimento na conexão
NC 46. | Instalação de condutores submetendo conexões à esforços de tração
NC 47. | Componentes com acessibilidade reduzida no interior do conjunto de manobra e controle
NC 48. | Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida pela maneira de instalação
NC 49. | Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida por obstrução
Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida – Tomadas de Corrente | 261
NC 50. | Desorganização de condutores e acessibilidade reduzida aos componentes
NC 51. | Acessibilidade reduzida ao conjunto de manobra e controle
NC 52. | Conjunto de manobra e controle com acessibilidade reduzida
NC 53. | Falta de controle dos riscos adicionais – Altura
NC 54. | Falta de treinamento de impedimento de reenergização (Lockout/Tagout)
NC 55. | Falta de procedimento para impedimento de reenergização (Lockout/Tagout)
NC 56. | Dispositivos de desligamento sem possibilidade de bloqueio
NC 57. | Falta de controle dos processos de desenergização e reenergização
NC 58. | Falta de controle de atividade realizadas em Alta Tensão
NC 59. | Ensaio periódico vencido em equipamento de proteção coletiva isolante
NC 60. | Falta de Treinamento para trabalhos em Área Classificada
NC 61. | Falta de controle de inspeção e manutenção em extintores
NC 62. | Falta de manutenção corretiva no sistema de detecção e alarme de incêndio
NC 63. | Travessia de paredes por linhas elétricas de forma inadequada
NC 64. | Armazenamento inadequado de extintor
NC 65. | Falta de proteção contra fuga de líquido isolante
NC 66. | Instalação industrial comum em locais que podem ser classificados como BE2 ou BE3
NC 67. | Ausência de projetos com medidas de segurança contra incêndio
NC 68. | Falta de plano de manutenção do sistema de combate a incêndio
NC 69. | Ausência de projetos para aprovação do AVCB
NC 70. | Falta de levantamento de geração ou acúmulo de eletricidade estática
NC 71. | Falta de plano de ação ou cronograma para adequações em áreas classificadas
NC 72. | Falta de certificação dos equipamentos elétricos em Área Classificada
NC 73. | Travessia de paredes por linhas elétricas de forma inadequada
NC 74. | Deterioração de equipamentos em áreas classificadas
NC 75. | Avaria no sistema de detecção e alarme de incêndio
NC 76. | Falta de acessibilidade ao extintor
NC 77. | Falta de acessibilidade ao extintor
NC 78. | Falta de plano de manutenção para bombas de sistema de combate a incêndios
NC 79. | Falta de Identificação e sinalizações nas salas de AT
NC 80. | Falta sinalização de proibição de manobra em dispositivo na Alta Tensão
NC 81. | Falta de indicação dos dispositivos de manobra
Falta de advertência em equipamentos que retêm cargas elétricas perigosas | 296
NC 82. | Falta de Identificação e sinalizações de segurança em Alta Tensão
NC 83. | Indicação inadequada de posição dos dispositivos de manobra e seccionamento
NC 84. | Falta de sinalização de proibição de manobra em dispositivo na Baixa Tensão
NC 85. | Ausência de placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT
NC 86. | Falta de informações em placa de identificação dos conjuntos de manobra e controle em AT
NC 87. | Falta de sinalizações no conjunto de manobra e controle
NC 88. | Sinalizações incorretas de nível de tensão
Falta de Integração entre setores | 304
NC 89. | Falta de documentação dos colaboradores – Capacitação
NC 90. | Registro incompatível com funções desempenhadas
Falta de treinamentos de segurança obrigatórios - Cursos Básico e Complementar - Coordenadores | 307
Falta de documentação dos colaboradores – Qualificação ou capacitação {RH} | 309
NC 91. | Falta de documentação dos colaboradores – Capacitação ou Qualificação – Mecânico de manutenção.
Local: | 310
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Básico (40h) | 311
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Complementar (SEP- 40h) | 312
Falta de Reciclagem do treinamento de segurança obrigatório - Cursos Básico | 313
Falta de reciclagem do treinamento de segurança obrigatório - Curso Complementar (SEP) | 314
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Básico (40 h) | 316
Falta de treinamento de segurança obrigatório - Curso Complementar (SEP- 40h) | 317
NC 92. | Falta de ART de cargo/função do responsável técnico das instalações elétricas
NC 93. | Falta de reciclagem do treinamento para trabalhos em altura
Falta de capacitação periódica para trabalhos em espaços confinados | 321
Falta de treinamento nos procedimentos de trabalho | 322
Falta de procedimento para contratação de treinamentos de segurança | 323
Falta de certificado de capacitação inicial para trabalhos em espaços confinados | 324
Falta de Treinamento para trabalhos em Área Classificada | 325
NC 94. | Armazenamento inadequado dos equipamentos de proteção
NC 95. | Falta do Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA)
NC 96. | Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) incompleto
NC 97. | Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) desatualizado
Plano de emergência incompleto | 331
Falta do plano de emergência | 332
Falta de cadastro de espaços confinado | 335
Falta de reconhecimento de espaços confinados com instalações elétricas | 336
Falta de controle dos equipamentos de proteção Individual | 337
Especificação de EPI, EPC e ferramental incompleta | 338
Falta de instrução de guarda, uso, conservação e limpeza dos EPI’s | 339
Falta de procedimento para controle de energias perigosas (Lockout/Tagout) | 340
Falta de orientação formal a todos os trabalhadores com relação a riscos elétricos | 341
NC 98. | Falta de certificado de treinamento para trabalhos em altura
NC 99. | Falta de Integração entre setores
NC 100. | Ausência do Estudo de classificação de áreas
NC 101. | Falta de documentação de eletricistas terceiros – Qualificação ou capacitação
NC 102. | Falta de treinamentos de segurança obrigatórios para eletricistas terceiros - Cursos Básico e Complementar
NC 103. | Falta de treinamento de segurança obrigatório para eletricistas terceiros - Curso Básico (40 h)
NC 104. | Falta de treinamento de segurança obrigatório para eletricistas terceiros - Curso Complementar (SEP- 40 h)
NC 105. | Falta de certificado de treinamento para trabalhos em altura para eletricistas terceiros
NC 106. | Falta de certificado de treinamento para trabalhos em altura para eletricistas terceiros
NC 107. | Falta de reciclagem do treinamento para trabalhos em altura para eletricistas terceiros
NC 108. | Falta de certificado de capacitação inicial para trabalhos em espaços confinados - Terceiros
NC 109. | Falta de capacitação periódica para trabalhos em espaços confinados - Terceiros
NC 110. | Falta de Treinamento para trabalhos em Área Classificada para eletricistas terceiros
NC 111. | Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) de terceiros incompleto
NC 112. | Falta do Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) de terceiros
NC 113. | Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) de terceiros incompleto
NC 114. | Falta do atestado de saúde ocupacional (ASO) de eletricistas terceiros
NC 115. | Atestado de saúde ocupacional (ASO) de eletricistas terceiros incompleto
NC 116. | Falta de controle dos equipamentos de proteção individual de terceiros
NC 117. | Falta de cópia de registro de empregado de eletricistas terceiros
NC 118. | Registro de eletricistas terceiros incompatível com funções desempenhadas
NC 119. | Falta de controle e inspeção em ferramentas de terceiros
NC 120. | Esquema elétrico unifilar desatualizado
NC 121. | Ausência de projeto para sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas
NC 122. | Ausência de projeto para sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas
NC 123. | Falta de projetos para áreas classificadas
NC 124. | Ausência do Esquema Elétrico Unifilar
NC 125. | Instalação elétrica concebida e construída com risco de queimadura por arco elétrico
Falta dos relatórios de manutenção nos sistemas elétricos de alta tensão | 373
NC 126. | Equipamento de iluminação de emergência danificado
NC 127. | Falta de iluminação de emergência
NC 128. | Falta do Plano de ação ou cronograma para adequações no SPDA e aterramento
NC 129. | Falta de relatórios de análises em óleo mineral isolante
NC 130. | Falta do Plano de ação ou cronograma para adequações no SPDA e aterramento
NC 131. | Falta de plano de manutenção para ensaio termográfico em equipamentos elétricos e seus componentes
NC 132. | Falta de relatório de ensaio termográfico em equipamentos elétricos e seus componentes
NC 133. | Falta de relatórios de análises em óleo mineral isolante
NC 134. | Falta comprovação de controle de pragas
NC 135. | Falta de manutenção nos sistemas de detecção e alarme de incêndios
NC 136. | Falta de manutenção nos sistemas de detecção e alarme de incêndios
NC 137. | Falta de plano de manutenção para conjuntos de manobra e controle
NC 138. | Falta de plano de manutenção para sistema de iluminação de emergência
NC 139. | Falta de plano de manutenção para Grupo moto gerador de emergência
NC 140. | Falta de plano de manutenção para bombas de sistema de combate a incêndios
NC 141. | Falta de plano de manutenção para sistemas de iluminação
NC 142. | Falta de plano de inspeção e manutenção em ferramentas elétricas
NC 143. | Falta de ordem de serviços para atividades em instalações elétricas
Falta de inspeções periódicas em áreas classificadas | 393
Recomendações: Providenciar a realização de inspeção periódica considerando no mínimo uma inspeção apurada (conforme NBR IEC 60079-17) para se verificar a existência de não conformidades nas áreas classificadas, avaliações e medidas adicionais podem ser necessárias para eliminar o risco devido outras fontes de ignição possíveis além daquelas associadas a equipamentos elétricos. Deverá ser implementado um programa de inspeções periódicas com definição de nível de inspeção (visual, apurado ou detalhado), periodicidade para instalações fixas (O intervalo entre as inspeções periódicas não deve exceder a três anos sem o parecer de um especialista), uma vez a periodicidade determinada devem ser realizadas inspeções por amostragem entre os intervalos para ratificar ou modificar o nível e periodicidades propostos para as inspeções. Equipamentos elétricos móveis devem ser submetidos a inspeções apuradas pelo menos a cada 12 meses e demais recomendações da NBR IEC 60079-17. O relatório deverá gerar plano de ação ou cronograma considerando as adequações necessárias e ser executado por profissional habilitado e incluir ART com comprovante de pagamento. Toda a documentação gerada deve ser armazenada no Prontuário das instalações elétricas – PIE. | 393
NC 144. | Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle
NC 145. | Falta de manutenção iluminação do Conjunto de manobra e controle
NC 146. | Dispositivo de Proteção contra Surto - Atuado
Recomendações: Providenciar a substituição dos dispositivos de acordo com os parâmetros especificados em projeto que deverá conter no mínimo as seguintes características: Nível de proteção; Máxima tensão de operação contínua; Suportabilidade a sobretensões temporárias; Corrente nominal de descarga e/ou corrente de impulso; Suportabilidade à corrente de curto-circuito. O DPS deverá possuir proteção contra sobrecorrente, pois, na hipótese de falha ou deficiência, a continuidade do serviço ou a continuidade da proteção seja mantida. Dispositivo de Proteção contra Surto - Desativado | 396
NC 147. | Falta de manutenção em Banco de Baterias
NC 148. | Falta do Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO)
NC 149. | Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) incompleto {AMBULATÓRIO}
Falta do atestado de saúde ocupacional (ASO) {AMBULATÓRIO} | 402
Atestado de saúde ocupacional (ASO) incompleto {AMBULATÓRIO} | 403
Atestado de saúde ocupacional (ASO) com exames complementares vencidos {AMBULATÓRIO} | 405
NC 150. | Conjuntos de manobra e controle com acessibilidade reduzida {GESTÃO}
Falta de conservação do grau de proteção {GESTÃO} | 407
Falta de conservação do grau de proteção {GESTÃO} | 408
Falta de aterramento na porta de conjuntos de manobra e controle {GESTÃO} | 409
Falta de prolongador em dispositivos de acionamento {GESTÃO} | 410
Componentes com acessibilidade reduzida no interior do conjunto de manobra e controle {GESTÃO} | 411
Falta de sinalizações em conjuntos de manobra e controle {GESTÃO} | 413
Condições de segurança de invólucro metálico não mantidas {GESTÃO} | 414
Falta de conservação de conjuntos de manobra e controle {GESTÃO} | 415
Proteção contra sobrecorrentes inadequadas {GESTÃO} | 416
Linhas elétricas em mal estado de conservação {GESTÃO} | 417
Falta de “as built” da documentação do projeto elétrico {GESTÃO} | 418
Falta do manual do usuário {GESTÃO} | 419
Ausência de projetos do sistema de combate a incêndios {GESTÃO} | 420
Falta da relação de profissionais autorizados {GESTÃO} | 421
Falta da relação de profissionais autorizados {GESTÃO} | 422
Treinamento dos trabalhadores com relação aos riscos elétricos {GESTÃO} | 423
Atestado de Conformidade de gestão em NR10 {GESTÃO} | 424
Documento base de plano de manutenção {GESTÃO} | 425
Check list e ordens de serviços c/ descrição serviço executado {GESTÃO} | 426
Passagens estreitas destinadas a operação e/ou manutenção {GESTÃO} | 427
Acessibilidade reduzida e partes energizadas expostas em conjunto de manobra e controle | 428
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle {GESTÃO} | 429
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle – Tomadas de Corrente | 430
Componentes soltos em Conjuntos de manobra e controle {GESTÃO} | 431
Falta de identificação nos Conjuntos de manobra e controle {GESTÃO} | 432
2 | 9.53. SPDA - Aterramento
Condutor do eletrodo de aterramento danificado | 433
Caixa de inspeção de solo obstruída | 434
Caixa de Inspeção de solo obstruída | 435
Atmosferas Explosivas – Proteção contra Descargas Atmosféricas | 435
Desconexão entre eletrodos de aterramento | 437
Eletrodo de aterramento instalado a uma profundidade insuficiente | 438
Falta de continuidade elétrica do anel no eletrodo de aterramento | 439
Falta de continuidade elétrica do anel no eletrodo de aterramento | 440
Falta de interligação entre anéis de aterramento | 441
Falta de interligação entre anéis de aterramento como no projeto | 442
Conexões frouxas, pintadas ou oxidadas | 443
Eletrodo de Aterramento – Conexões mecânicas oxidadas | 444
Alto valor de resistência de aterramento | 445
Valores de continuidade elétrica acima do calculado | 446
Desconexão aterramento | 447
3 | 9.54. SPDA - Captação
Condutores do subsistema de captação frouxos | 448
Subsistema de captação com captores danificados | 449
Condutores do subsistema de captação rompidos | 450
Elementos condutores expostos sem proteção | 451
Subsistema de Captação - Elementos instalados na cobertura das estruturas | 452
Subsistema de Descidas – Distância de Segurança | 453
Tomadas de corrente – Identificação do nível de tensão e modo de utilização incorreto alterando o grau de proteção (IP) | 454
Subsistema de captação com posicionamento inadequado | 455
Captor natural com espessuras insuficiente | 456
4 | 9.55. SPDA - Subsistema de condutores de descida
Espaçamento inadequado entre condutores de descida | 457
Emendas em condutores de descida | 458
Condutores de descida desconectados do subsistema de captação | 459
Falta de Fixação do Subsistema de descida | 460
Condutores de descida desconectados do subsistema de aterramento | 461
Falta de Fixação do Subsistema de descida | 462
Condutores de descida desconectados do subsistema de aterramento | 463
Cabo condutor de descida sem proteção mecânica | 464
Cabo condutor de descida com proteção mecânica danificada | 465
Condutor de descida sem conexão de medição | 466
Descida natural com continuidade elétrica insuficiente | 467
5 | 9.56. Análise Projetos - Memorial SPDA
Falta de informações do dimensionamento do aterramento | 468
Posição barras de equipotencialização | 469
6 | 9.57. Análise Projetos - Memorial Iluminação
Falta de determinação de valores de ofuscamento (UGR) | 470
Falta de especificação de programa de manutenção | 471
Falta da malha de pontos utilizada no cálculo de projeto | 472
Falta de descrição dos parâmetros do ambiente | 473
Falta de informação sobre o índice de reprodução de cores | 474
Falta de descrição da temperatura de cor correlata (Tcp) | 475
Falta de descrição da temperatura de cor correlata (Tcp) | 476
Falta de informações projeto iluminação de emergência | 477
7 | 9.58. Análise Projetos - Memorial Força e Comando
Falta de informações no memorial descritivo do projeto | 478
8 | 9.59. Análise Projetos - Listas de potências
Falta de informações na previsão de carga | 480
Conflito de informações | 481
9 | 9.60. Análise Projetos - Lista de Materiais
Equipamento com grau de proteção inadequado | 482
Especificação com código incorreto | 483
10 | 9.61. Análise Projetos - SOENG
Escopo não mencionado no memorial descritivo e desenhos | 484
Escopo não mencionado no memorial descritivo e desenhos | 485
Falta de informações para o projeto do Pipe-Rack | 486
Escopo não mencionado no memorial descritivo e desenhos | 487
Falta de informações para os projetos dos Conjuntos de manobra e controle | 488
11 | 9.62. Análise Projetos - ART
ART fora da data de validade | 489
12 | 9.63. Analisar NC
Ausência de bloqueio de circuitos | 490
Falta de plano de manutenção nos sistemas elétricos de alta tensão | 491
Mapeamento para uso do Dispositivo Diferencial Residual (DR) | 492
Condutor do eletrodo de aterramento danificado | 493
Falta do dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual (DR) | 494